## Лист1
Имя переменой (y-№ секции, либо между, если 12) | Описание | Комментарий
- | Отсутствие / 0-ое значение сигнала говорит о обычности участка и значит в нём нет ничего интересного. | Сигнал "Пуск осциллографа" тоже не является переменной типизации
Рабочие коммутации (MLsignal_y_1_х)
Mlsignal_y_1 | Рабочее переключение, без уточнения
MLsignal_y_1_1 | Рабочее включение, без уточнения | Считается от момента начала колебаний присущего этому процессу до их завершения, если процесс меньше 100мс, либо до момента, когда первая гармоника станет равна 120% от установившегося значения
MLsignal_y_1_2 | Рабочее отключение, без уточнения | Считается от момента начала колебаний присущего этому процессу до полного зануления всех трёх фаз тока.
Аномальные события (MLsignal_y_2_х)
MLsignal_y_2 | Аномалия, без уточнения | От начала процесса до включения резервов, отключения аномалии или полной пропажи сигналов
MLsignal_y_2_1 | Однофазное замыкание на землю (ОЗЗ), без уточнения
MLsignal_y_2_1_1 | Устойчивое ОЗЗ
MLsignal_y_2_1_2 | Устойчивое затухающее ОЗЗ, с редкими пробоями | Порог по 3U0=3В по 1-ой гармонике
MLsignal_y_2_1_3 | Дуговое перемежающее однофазное замыкание на землю (ДПОЗЗ)
Аварийные события (MLsignal_y_3_х)
MLsignal_y_3 | Авария, без уточнения | От начала процесса до включения резервов, отключения аварии или полной пропажи сигналов
MLsignal_y_3_1 | Авария ввиду некорректной работы устройства, без уточнения
MLsignal_y_3_2 | Неисправность терминала | Любые серьёзные аномалии, которые не могут быть физическими процессами