## Лист1
№ терминала | Реально наименование | Новое наименование | Описание отклонения | Комментарий
|  | Осц_1_1 | - | В реальной баззе осциллограмм которые не нужно записывать очень много, и как раз их хотелось бы отсеивать в первую очередь
|  | Осц_1_2 | На 690мс возникает ДПОЗЗ на 1СШ, которое перерастает в аварийное междуфазное замыкание ввиду которого отрабатывается БАВР. | БАВР - быстрый автоматический ввод резерва ДПОЗЗ - дуговое перемежающее однофазное замыкание на землю СШ - секция шин
|  | Осц_1_3 | Работа функции ВНР 1СШ | ВНР - восстановление нормального режима
|  | Осц_1_4 | На 420мс возникает ОЗЗ с пробоями на 2СШ, которое перерастает в аварийное междуфазное замыкание ввиду которого отрабатывается БАВР.
|  | Осц_1_5 | Работа функции ВНР 2СШ
|  | Осц_1_6 | Небольшая аномалия на 1СШ ввиду которой из-за некорректной настройки уставок отработал БАВР
|  | Осц_1_7 | Работа функции ВНР 1СШ
|  | Осц_1_8 | Небольшая аномалия на 1СШ ввиду которой из-за некорректной настройки уставок отработал БАВР
|  | Осц_1_9 | Работа функции ВНР 1СШ
|  | Осц_1_10 | - | Белый шум.
|  | Осц_1_11 | - | 1СШ норм. сигнал, 2СШ - белый шум, для исключения ложной работы
|  | Осц_1_12 | Включение СВ
|  | Осц_1_13 | С самого начала есть ОЗЗ с пробоями на 2СШ, которое перерастает в аварийное междуфазное замыкание ввиду которого отрабатывается БАВР.
|  | Осц_1_14 | С самого начала есть устойчивое ОЗЗ на 2СШ, которое перерастает в аварийное междуфазное замыкание ввиду которого отрабатывается БАВР.
|  | Осц_1_15 | С самого начала есть устойчивое ОЗЗ на 2СШ с очень мелкими пробоями, которое перерастает в аварийное междуфазное замыкание ввиду которого отрабатывается БАВР. | Отметил короткие зоны ДПОЗЗ, данный пункт спорный
|  | Осц_1_16 | Авария на 2СШ
|  | Осц_1_17 | Срабатывание БАВР 1СШ | Скорее всего наладка, отключение питающей линии
|  | Осц_1_18 | Полуавтоматический ВНР
|  | Осц_1_19 | Срабатывание БАВР 2СШ | Скорее всего наладка, отключение питающей линии
|  | Осц_1_20 | Полуавтоматический ВНР
|  | Осц_1_21 | Включение 2ВВ
|  | Осц_1_22 | Небольшая аномалия на 1СШ ввиду которой из-за некорректной настройки уставок отработал БАВР
|  | Осц_1_23 | Включение СВ при отключенной 2СШ
|  | Осц_1_24 | Срабатывание ВНР в следствии которого произошло ОЗЗ. Странная осциллограмма
|  | Осц_1_25 | С самого начала есть устойчивое ОЗЗ на 2СШ, которое перерастает в аварийное междуфазное замыкание ввиду которого отрабатывается БАВР.
|  | Осц_1_26 | Ошибка на аналоговой плате (неисправность терминала) | Здесь всего 1 выборка на всю осциллограмму выделяется
|  | Осц_1_27 | Ошибка на аналоговой плате (неисправность терминала)
|  | Осц_1_28 | Ошибка на аналоговой плате (неисправность терминала)
|  | Осц_1_29 | С самого начала есть устойчивое ОЗЗ на 1СШ, которое перерастает в аварийное междуфазное замыкание ввиду которого отрабатывается БАВР.
|  | Осц_1_30 | Срабатывание БАВР 2СШ
|  | Осц_1_31 | ДПОЗЗ перерасло в междуфазное ввиду чего по 2СШ отработал БАВР